## Luftbilanz EG
Berechnung der Luftbilanz
Sanierungsobjekt: |  | Asbestsanierung: MFH Asbestsanierung Küche 3 Zi.Whg. 2.OG mit langem Beschreibungstext, Worbstrasse 153, 3073 Gümligen
Bezeichnung Zone: |  | Wandfliesen 25 m2 sehr lange Beschreibung der Zone
Nur die gelb gefärbten Felder müssen ausgefüllt werden.
1. Volumen der Zone
| Länge [m] | Breite [m] | Höhe [m] | Volumen
Teilzone 1 | 4.5 | 3.2 | 2.4 |  | m3
Teilzone 2 |  |  |  |  | m3
Teilzone 3 |  |  |  |  | m3
Teilzone 4
Teilzone 5 |  |  |  |  | m3
TOTAL |  |  |  |  | m3
2. Lufterneuerung
Normale Gefährdung |  | Min. 6-facher Luftwechsel
Komplexe Sanierungen |  | Min. 8-facher Luftwechsel
Kleine Zone, Schleuse mit nur 1 Kammer |  | Min. 10-facher Luftwechsel
Gewählte Lufterneuerung |  |  |  | 10
3. Anzahl UHG
Benötigte Kapazität |  |  |  |  | m3/h
| Leistung nominal | Leistung nominal | Anzahl Geräte | Leistung
Gerät Typ 1 | 1000 |  |  |  | m3/h
Gerät Typ 2 | 2000 |  |  |  | m3/h
Gerät Typ 3 | 3000 |  | 1 |  | m3/h
Gerät Typ 4 | 10000 |  |  |  | m3/h
Not-UHG | 2000 |  |  |  | m3/h
Leistung total (ohne Not-UHG) |  |  |  |  | m3/h
4a: Luftzufuhr durch Schleuse
|  | Leistung | Anzahl
Personenschleuse |  | 600 | 1 |  | m3/h
(normal: ~300 bis 400 m3/h)
Materialschleuse |  | 600 |  |  | m3/h
(normal: ~2000 bis 4000 m3/h)
Für die weiteren Berechnung wird davon ausgegangen, dass die Schleusen in Teilzone 1 eingebaut werden!
4b. Luftzufuhr durch Kompensationsöffnungen
| Bedarf | Kapazität pro Öffnung | Anzahl Öffnungen | Zuluft kontrolliert
Teilzone 1 (-Schleuse) |  | 1000 | 1 |  | m3/h
Teilzone 2 |  | 1000 |  |  | m3/h
Teilzone 3 |  | 1000 |  |  | m3/h
Teilzone 4 |  | 1000 |  |  | m3/h
Total Zuluft durch Öffnungen |  |  |  |  | m3/h
Total Anzahl Öffnungen
5. Leckagen
Vielfaches des Raumvoluments (0.5 bis 10, je nach Zone) |  |  |  | 5
Total Leckagen (Raumvolumen * obenstehende Zahl) |  |  |  |  | m3/h
6. Überprüfen der Leistung der UHG
Leistung UHGs muss Zuluft aus Schleusen, Leckagen und Teil der Öffnungen abdecken.
Anteil abzudeckender Zuluftöffnungen (nicht mehr als 0.5) |  |  |  | 0.5
Reservekapazität UHG |  |  |  |  | m3/h
| Leistung nominal | Leistung nominal | Anzahl Geräte
Zusätzliche UHGs | 3000 | 2550 |  |  | m3/h
Total Leistung UHGs (real, ohne Not-UHG) |  |  |  |  | m3/h
Luftaustausch vor Aufhebung der Sanierungszone
Vor Aufhebung der Sanierungszone muss die Luft mindestens 100 mal ausgetauscht werden. Mit den installierten UHG dauert dies: |  |  |  |  | Std.